## Folha 1
IFD010 | Ud | Grupo de bombagem para edifícios.
Grupo de bombagem de água, modelo 98530608 Hydro Multi-E 3 CME3-05 "GRUNDFOS", com controlo electrónico de velocidade para manter a pressão constante e controlo do funcionamento do número de bombas e da alternância entre elas, formado por três bombas centrífugas multicelulares horizontais, bombas, colector e base de aço inoxidável AISI 304, fecho mecânico AQQE, interruptor de pressão para protecção contra funcionamento a seco, ligações R 2", pressão máxima 16 bar, apta para temperaturas desde 0 até 60°C, motores monofásicos, com conversores de frequência de alta eficiência, de 1,1 kW cada um, eficiência energética classe IE5, protecção IP55, isolamento classe F e protecção térmica, depósito de membrana de 12 l, uma válvula anti-retorno por bomba, duas válvulas de corte por bomba, pressostato e quadro eléctrico para a ligação do fornecimento eléctrico trifásico a 400 V. Incluindo tubos entre os distintos elementos e acessórios. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento. Sem incluir a instalação eléctrica.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt37gru465qn |  | Ud | Grupo de bombagem de água, modelo 98530608 Hydro Multi-E 3 CME3-05 "GRUNDFOS", com controlo electrónico de velocidade para manter a pressão constante e controlo do funcionamento do número de bombas e da alternância entre elas, formado por três bombas centrífugas multicelulares horizontais, bombas, colector e base de aço inoxidável AISI 304, fecho mecânico AQQE, interruptor de pressão para protecção contra funcionamento a seco, ligações R 2", pressão máxima 16 bar, apta para temperaturas desde 0 até 60°C, motores monofásicos, com conversores de frequência de alta eficiência, de 1,1 kW cada um, eficiência energética classe IE5, protecção IP55, isolamento classe F e protecção térmica, depósito de membrana de 12 l, uma válvula anti-retorno por bomba, duas válvulas de corte por bomba, pressostato e quadro eléctrico para a ligação do fornecimento eléctrico trifásico a 400 V. | 1 | 8439 | 8439
mt37www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalações de abastecimento de água. | 1 | 1.4 | 1.4
mt37gru601b |  | Ud | Colocação em funcionamento do grupo de bombagem, "GRUNDFOS". | 1 | 193 | 193
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. | 5.155 | 21.36 | 110.11
mo107 |  | h | Ajudante de canalizador. | 2.577 | 20.25 | 52.18
|  | % | Custos directos complementares | 4 | 8795.69 | 351.83
Custo de manutenção decenal: 9.696,37€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 9147.52